АДМИНИСТРАЦИЯ РУДЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.05.2014                                                                                           № 40-п

Об утверждении Схемы водоснабжения

Рудянского сельсовета Канского района

Красноярского края на 2014 — 2025 годы

В соответствии с Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Рудянского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схемы водоснабжения Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании  «Ведомости органов местного самоуправления села Рудяное» и подлежит размещению на официальном сайте Рудянского сельсовета www.rudyanoe.ru

Глава Рудянского сельсовета	                           М.В. Зубенко

Приложение № 1 к Постановлению администрации Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края от 20.05.2014 № 40-п

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РУДЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на 2014- 2025 годы

с. Рудяное

2014 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ РУДЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабженния и водоотведения  Рудянского сельсовета Канского  района Красноярского края является:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план Рудянского сельского поселения.

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

- Уставом Рудянского сельсовета Канского района Красноярского края.

Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Рудянского  сельсовета

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  на территории Рудянского сельсовета (далее — сельского поселения), обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения на 2014-2025 гг. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2025 года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Общая характеристика сельского поселения

- Общие положения:

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

  - Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Рудянского сельсовета водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  на территории Рудянского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Общая характеристика сельского поселения

Рудянской сельсовет  расположен в северо-восточной части Канского района. Рудянской сельсовет  граничит:

-  с востока с муниципальным образованием Иланский район;

-  с юга – с муниципальным образованием Астафьевский сельсовет;

-  с запада – с муниципальными образованиями Георгиевский сельсовет;

-  с севера – с муниципальным образованием Дзержинский район;

- с северо-востока граничит с муниципальным образованием Абанский район.

Границы установлены Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3015 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Канский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» и Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3158 "О внесении изменений в Закон края "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Канский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований". Административный центр Рудянского сельсовета − село Рудяное находится в 48 км от районного центра г. Канска и в 278 км от краевого центра г. Красноярска.

В состав Рудянского сельсовета входят три населенных пункта:

| Населенный пункт | Расстояние до районного центра, км | Расстояние до административного центра поселения, км | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рудяное | 48 | - | 620 |
| д. Архангельское | 52 | 12 | 251 |
| д.Тагаши | 54 | 6 | 177 |

Климат зоны расположения сельсовета резко континентальный, с коротким прохладным летом и длительной холодной зимой. Климат характеризуется значительным различием между средними температурами зимних и летних месяцев, резкими колебаниями температур в пределах одних суток. Зимы суровые, снежные и длятся с середины октября по первую декаду апреля. Высота снежного покрова составляет 50-80 см.

Среднее количество осадков, выпадающих за год, составляет 335 мм. Из них на теплый период выпадает около 40 % от годового количества осадков, основное их количество приходится на июль–август.

Наличие мощного снежного покрова способствует малому сезонному промерзанию грунтов. Реки замерзают с ноября по апрель. Весенний сток начинается поверх льда в начале апреля.

Преобладающим направлением ветров является северо-восточное и юго-западное. В целом климатические условия благоприятные для основных видов производства и жизнедеятельности.

Водные ресурсы поверхностных вод связаны с прудом с. Рудяное.  Пруды пополняются  за счет весеннего таяния снега стекающего с равнин и возвышенностей, а также подземных ключей.

4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов муниципального образования Рудянской сельсовет

В состав земель населенных пунктов муниципального образования Рудянской сельсовет входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны.

Таблица 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 236,32 |
| 2 | Земли лесного фонда | 968,70 |
| 3 | Земли водного фонда | - |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20527,55 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 4,72 |
| 7 | Земли запаса | 222,40 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 21959,70 |

5. Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования Рудянской сельсовет представлен в основном 1-этажными жилыми домами.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах муниципального образования Рудянскойй сельсовет приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Состав жилищного фонда | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд - всего | 21,8 |
|  | в том числе: |  |
|  | муниципальная | 4,5 |
|  | в том числе: |  |
|  | в индивидуальных жилых домах | 0,7 |
|  | в 2-х квартирных жилых домах | 3,8 |
|  | частная | 17,3 |
|  | в том числе: |  |
|  | в индивидуальных жилых домах | 7,9 |
|  | в 2-х квартирных жилых домах | 9,4 |
| 2 | Оборудование жилищного фонда - всего | 21,8 |
|  | в том числе оборудованная: |  |
|  | - водопроводом | 4 |
|  | в том числе централизованным | 2,13 |
|  | - водоотведением (канализацией) | 0,82 |
|  | в том числе централизованным | 0 |
|  | - отоплением | 2,13 |
|  | в том числе централизованным | 2,13 |
|  | - горячим водоснабжением | 2,13 |
|  | в том числе централизованным | 2,13 |
|  | - ваннами | 0,85 |
|  | - газом | 0 |
|  | - электрическими плитами | 0 |

6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр муниципального образования Рудянской сельсовет сформирован в селе Рудяное. В остальных населенных пунктах муниципального образования Рудянской сельсовет сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система администрации Рудянского сельсовета» - это Дом культуры в село Рудяное и клубами в деревне Архангельское и деревни Тагаши, а также Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Рудянская поселенческая библиотека».

На территории муниципального образования Рудянской сельсовет функционирует 2 фельдшерско-акушерских пункта в село Рудяное и в деревни Архангельское.

Таблица 3

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов муниципального образования, по состоянию на 01.01.2014

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБДОУ Рудянской Детский сад с.Рудяное | Новая | 9а | 1 эт. здание | Остроухова Л.Н. 71-2-46 |
| 2 | МБДОУ Детский сад д.Архангельское | Центральная | 27а | 1 эт. здание | Самсонова Н.Г. тел. 71-3-11 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ «Рудянская СОШ» | Новая | 18 | 2-х эт. здание | Воднева Т.В. тел. 71-3-27 |
| 2 | МБОУ «Архангельская НОШ» | Центральная | 27а | 1 эт. здание | Морозова Л.Л. тел. 71-3-60 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поликлиники | - | - | - |  |
| 1 | МБУЗ «Астафьевская участковая больница» Рудянской ФАП | Трактовая | 17а | 1 эт. здание | тел. 71-3-39 |
| 2 | ФАП д.Архангельское | Центральная | 1а | 1 эт. здание | Матысик О.В. 71-2-56 |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | МКУК «ЦКС администрации Рудянского сельсовета» Канского района | Матросова | 1а | 1 эт. здание | Захарова С.В. тел. 71-3-44 |
| 2 | Архангельский сельский клуб | Центральная | 27б | 1 эт. здание | Гаврикова А.Л. |
| 3 | Тагашинский сельский клуб | Пер. Клубный | 1 | 1 эт. здание | Болбунова Н.Н. |
| 4 | МКУК «Рудянская поселенческая библиотека» с. Рудяное | Победы | 48 | 1 эт. здание | Смирнова О.Н. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канское РАЙПО розничная торговля | с.Рудяное Ул. Зеленая | 1а | Сулименко Л.В., тел. 71-3-75 |
| 2 | ООО «Регион» розничная торговля | с.Рудяное Ул. Зеленая | 2а | Адаменко В.А., тел. 71-2-16 |
| 3 | Канское РАЙПО розничная торговля | д.Архангельское Ул.Центральная | 15а | Сулименко Л.В., тел. 71-3-75 |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС Рудяное - филиал ФГУП "Почта России" | Зеленая | 1/2 | помещение в 1- этажном здании, здание ФГУП "Почта России" | Горбунова В.И. тел. 71-3-22 |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО ««Таёжное»» | Трактовая | 6а | помещения в 2-х этажном здании | Директор Анциферов М.А. тел. 3-17-96 |

7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения холодным водоснабжением  территории населенных пунктов муниципального образования

Рудянской сельсовет

Инженерное обеспечение муниципального образования Рудянского сельсовета включает в себя:

- Теплоснабжение и горячее водоснабжение

На территории село Рудяное имеется котельная на 3 котла. Данная котельная обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжением:

-  все объекты общественно-деловой зоны – общим объемом - 13720,8 м3 в том числе: СОШ - 10034 м3; ДС – 1122,5 м3; ФАП – 887,5 м3; ДК – 1030,4 м3; административное здание сельсовета  – 440,4 м3; гараж – 206 м3;

-  жилищный фонд – 20 домов общей площадью - 2131,0 м2. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 3745 метров. Система теплоснабжения открытая.

- Канализацию

Водоотведение с. Рудяное осуществляется через индивидуальные септики.

- Газоснабжение

Газоснабжение производится в баллонах сжиженным газом, доставляемым жителям муниципального образования с Газонаполнительной станции г. Канска.

- Электроснабжение

Энергоснабжение осуществляется от Красноярской энергосистемы по ВЛ-500 кВт, подстанциями 110 кВт и подстанциями 35 кВт.

- Телефонизацию

Все населенные пункты,  входящие в состав муниципального образования  Рудянской сельсовет, телефонизированы. На территории муниципального образования обслуживается 94 телефонных номера. Кроме того, на территории д. Архангельское, д. Тагаши действует частично сотовая связь, следующих сотовых операторов − Билайн, ЕТК, МТС и Мегафон.

- Водоснабжение

Источник водоснабжения с. Рудяное, д. Архангельское, д. Тагаши

В с. Рудяное источником водоснабжения служат две водозаборные скважины с водонапорными башнями объемом  15м3 и 25 м3, водоразборных колонок – 18 шт., оборудование очистки питьевой воды

Жители с. Рудяное обеспечиваются питьевой водой через разводящие водопроводные сети:

- разводящие водопроводные сети с. Рудяное, год ввода в эксплуатацию 1983, протяженностью 3139 м - стальных трубопроводов – 3690 м с водоразборными колонками: всего 18, из них рабочие – 18, неисправные – 0, кирпичная водонапорная башня с емкостью – 15 м3, год ввода в эксплуатацию 1985, водонапорная башня типа «Рожновского» объемом 25 м3, год ввода в эксплуатацию 2012 г..

Обеспеченность жилищного фонда Рудянского сельсовета централизованным водоснабжением составляет:

- жилые дома с ванной 0,13 м3 на одного человека;

- жилые дома без ванны 0,085 м3 на одного человека.

Водопроводные сети – собственность Рудянского сельсовета Канского района и переданы ООО «Таёжный» по договору аренды в пользование на 11 месяцев.

Система водоснабжения  д. Архангельское состоит из 1 скважины (год ввода в эксплуатацию 1990г.) с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-125, которая находится в юго-восточной  части села, глубина скважины 150м.  Емкость (40м³) резервуара с водой находится в водонапорной башне (деревянный сруб), 15 м3 башня типа «Рожновского». Разводящих водопроводных сетей нет. Вода разбирается посредством разлива в емкости. Также население пользуется водой из колодцев и индивидуальных скважин. На территории деревни Архангельское имеется 1 действующий общественный колодец с забором воды ручным способом.

Система водоснабжения  д. Тагаши состоит из 1 скважины (год ввода в эксплуатацию 1976г.) с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80, без разводящих сетей, которая находится на окраине деревни, глубина скважины 120м. Оголовок скважины защищен деревянным срубом, в котором находится резервуар с водой емкостью 25м³. Вода разбирается посредством разлива в емкости. Также население пользуется водой из колодцев и индивидуальных скважин. На территории деревни Тагаши имеется 5 действующих общественных колодцев с забором воды ручным способом.

Задачей на ближайшую перспективу 2014 — 2016 г.г. исходя из сложившихся условий на территории Рудянского сельсовета, является улучшение качества водоснабжения за счёт замены старых железных труб, пришедших в негодность от времени, на пластиковые. Установка  железобетонных колец в колодцы вместо сгнивших деревянных срубов, замена водоразборных колонок, пришедших в негодность, на новые.

Для улучшения качества поставляемой горячей вода для жильцов и других потребителей необходимо установить водонагреватели накопительного типа, так как в настоящее время горячая вода предоставляется из системы отопления.

Разработать паспорта объектов водоснабжения и передать данные объекты от КУМИ администрации Канского района администрации Рудянского сельсовета.

В ближайшей перспективе, с целью улучшения экономической эффективности расходования воды  в жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета горячей и холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Водоотведение (канализация) осуществляется за счёт локальных мест сбора бытовых стоков (септиков), из которых производится откачка жидких бытовых отходов специализированной техникой и вывозится в настоящее время к месту временного хранения бытовых отходов, что оказывает негативное влияние на окружающую среду, для этого необходимо в районе построить полигон для утилизации подобных отходов. Так как имеющийся участок временного хранения бытовых отходов не предназначен для жидких бытовых отходов.

Таблица № 4

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению

различных категорий сточных вод

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м3/год | - |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | - |
| 3 | Количество промышленных отходов | тыс.т/год | - |
| 4 | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - |
| 6 | Площадь деградированных земель | га | - |
| 7 | Площадь рекультивированных земель | га | - |

В селах Рудянского сельсовета  централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в септики, выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Таблица 5

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | нет |
| КНС на территории н. п: Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) Мощность, м3/час. Насосы, их марки и состояние | нет |
| Основные сети: Диаметры Материал труб Общая протяженность, км Износ,% | нет |

Обслуживанием и бесперебойным водоснабжением на территории Рудянского сельсовета осуществляет ООО «Таёжный». Юридический и фактический адрес: 663637, Красноярский край, Канский район, с. Таежное, ул. Новая, 4, телефон 8(39161) 3-17-96;  сайт для раскрытия информации http://kanskadm.ru.

Характеристика сетей и сооружений на них представлена в таблицах  6; 7; 8.

Характеристика подземных водозаборов

Таблица 6

| № п/п | Номер скважины | Местонахождения объекта | Геог- рафи-чес-кие коор-ди- наты | Год бурения скважины. Год ввода В эксплу- ататцию | Глубина Залегания водоносного Горизонта, м | Производитель-ность (дебит) Скважи-ны по паспор- ту, .куб/сут | Тип и глуби-наустнов-ки филь-тра, м | Характеристиканасосногооборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установленные насосы (марка, фирма, производи-тельность)_ | Характерис-тика (напор, расход, паспортные данные) | Год установки | Состояние, степень износа | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Скв. №64/82 (1) | с. Рудяное |  | 1982 | 160 | 240 |  | ЭЦВ6-10-140 | 10 м3 140 м | 2011 |  | рабочая |
| 2 | Скв. №57/87 (2) | с. Рудяное |  | 1987 | 140 | 240 |  | ЭЦВ6-10-140 | 10 м3 140 м | 2012 |  | рабочая |
| 3 | Скв. №36/90 (3) | д. Архангельское |  | 1990 | 150 | 240 |  | ЭЦВ6-10-125 | 10 м3 125 м | 2009 |  | рабочая |
| 4 | Скв. №244 (4) | д. Тагаши |  | 1976 | 95 | 240 |  | ЭЦВ6-10-80 | 10 м3 80 м | 2010 |  | рабочая |

Таблица 7

Характеристика водопроводных сетей

| Положение на схеме, населенный пункт | Длина,м | Диаметр,м | Материал | срок ввода в эксплуатацию | Степень из-носа, %, | Примечание (опи-сание состояния, проблемы, перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рудяное | 608 | 50 | Сталь | 1983 | 65 | 18 водоразборных колонок, 3 пож. гидранта, 1 водонапорная башня |
|  | 1469 | 100 | Сталь | 1983 | 65 |  |
|  | 700 | 150 | Сталь | 1983 | 65 |  |
|  | 304 | 80 | Сталь | 1983 | 65 |  |
|  | 235 | 25 | Сталь | 1983 | 65 |  |
|  | 216 | 200 | Сталь | 1983 | 65 |  |
|  | 168 | 40 | Сталь | 1983 | 65 |  |
|  | 290 | 32 | Сталь | 1983 | 65 |  |

Таблица 8

Характеристика сооружений на сетях

| Наименование | Тип | Полезный объем, куб. м | срок ввода в эксплуатацию | Степень из-носа, %, | Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рудяное |  |
| Водонапорная башня | Типа Рожновского | 15 | 1988 | 60 |  |
| Водонапорная башня | Типа Рожновского | 25 | 2012 |  |  |
| Станция водоочистки | Комплексная |  | 2012 |  |  |
| д. Архангельское |
| Водонапорная башня | Типа Рожновского | 15 | 1998 | 30 |  |
| Водонапорная башня | Деревянный сруб с металлическим резервуаром | 40 | 1990 | 45 |  |
| д. Тагаши |
| Водонапорная башня | Деревянный сруб с металлическим резервуаром | 25 | 1976 | 70 |  |

7. Анализ существующих проблем

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных скважин, размещаемых на территории Рудянского сельсовета  (с. Рудяное, д. Архангельское, д. Тагаши)

2. Источником водоснабжения Рудянского сельсовета являются артезианские скважины (с. Рудяное  -  две водозаборные скважины, д. Архангельское - одна водозаборная  скважина, д. Тагаши — одна водозаборная скважина).

3. Артезианская вода соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и мутности, привкусу, окисляемости.

4. Централизованной системы очистки питьевой воды организовано в с. Рудяное.

5. Водопроводная сеть на территории с. Рудяное с износом 70%, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов на трубопроводы из полиэтилена.

6. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

7. Централизованным водоснабжением охвачена большая часть  жилого фонда только в с. Рудяное. Индивидуальная жилая застройка по остальным населенным пунктам сельского поселения без централизованного водоснабжения и канализации.

8. Действующие водозаборные установки не оборудованы установками по удалению железа и установками для профилактического обеззараживания воды.

9. Водозаборные узлы требуют реконструкции, капитального ремонта, установки водосчетчиков и  систем очистки воды.

10. Водонапорные башни в с. Рудяное в удовлетворительном состоянии, одна из трёх водонапорных башен в д. Архангельское требует капитального ремонта .

11. Сети водоснабжения с большим износом – 70% и более.

8. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Рудянского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок по крупным населенным пунктам представлен в таблицах, распределение структуры жилого фонда в них в таблице 9.

Таблица 9

Динамика численности населения по развиваемым населенным

пунктам на перспективу и расчетный срок, человек

| №пп | Район, населенный пункт | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Рудяное | 520 | 637 | 654 | 673 |
| 2 | д. Архангельской | 251 | 257 | 269 | 278 |
| 3 | д. Тагаши | 177 | 187 | 198 | 214 |

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой возможных величин численности населения.

На расчетный срок (2025 г.) – 1200 чел. По причине роста рождаемости значительно увеличится численность населения в молодых возрастах, возрастет потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Перспективная структура занятости населения поселения зависит от развития основных отраслей животноводства и растениеводства поселения.

Таблица 10

Перечень передаваемого в аренду имущества

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, местонахождение | Год постройки | Протяженность, п.м., количество, шт. | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нежилые помещения |
| 1 2 | Водонапорная башня Водонапорная башня | 663646 с. Рудяное Канского района Красноярского края, 100 метров севернее дома № 13 по ул.Гагарина 663646 с. Рудяное Канского района Красноярского края, 100 метров севернее дома № 1 по ул. Лесна | 1985 г. 1985 г. |  | 25 039 |
| основные средства |
| 1 | Водопроводные сети (граница раздела до стены водонапорной башни) | 663646 с. Рудяное Канского района, Красноярского края, 100 метров севернее дома № 13 по ул. Гагарина, по ул. Матросова, ул. Гагарина, ул. Трактовая, ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Победы до дома № 76 по ул. Победы | 1985 г. | 2780 м | 129 503 |
| 2 | Водопроводные сети (граница раздела до стены водонапорной башни) | 663646 с. Рудяное Канского района, Красноярского края, 100 метров севернее дома № 1 по ул. Лесная до дома № 14 по ул. Лесная | 1986 г. | 910 м | 361 927 |
| 3 | Колонка под гидрант КПА | 663646 с.Рудяное Канского района | 2012 г. | 1 шт. | 9000 |
| 4 | Гидрант | 663646 с. Рудяное Канского района | 1999 г. 1985 г. | 3шт.- рабочие 2шт.- рабочие | - |
| 8 | Водоразборные колонки | 663646 с. Рудяное Канского района | _ | 18 шт.- рабочих | _ |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, утверждена производственная программа для общества с ограниченной ответственностью «Таёжное».

Таблица 11

Производственная программа ООО «Таёжное»

| Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» ИНН 2450028715 |
| --- |
| по оказанию услуг холодного водоснабжения |
| 1. Паспорт производственной программы |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» |
| Местонахождение регулируемой организации | 663637, Красноярский край, Канский район, с. Таежное, ул. Новая, 4 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края |
| Местонахождение уполномоченного органа | 660133, г. Красноярск, ул. С. Лазо, д. 12«а» |
| 2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод |
| Наименование ресурса | I квартал, тыс. м3. | I I квартал, тыс. м3. | III квартал, тыс. м3. | IV квартал, тыс. м3. | Всего, тыс. м3 |
| Питьевая вода | 3,9775 | 3,9775 | 3,9775 | 3,9775 | 15,91 |
| 3. Мероприятия производственной программы |
| 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
|  | Себестоимость | Другие источники |  |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
|  | Себестоимость | Другие источники |  |
|  |  | Прибыль | Амортизация | Прочие |  |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
|  | Себестоимость | Другие источники |  |
|  |  | Прибыль | Амортизация | Прочие |  |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
|  | Себестоимость | Другие источники |  |
|  |  | Прибыль | Амортизация | Прочие |  |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. График реализации мероприятий производственной программы |
| Наименование мероприятия | 2014 год | Всего сумма, тыс. руб. |
|  | I квартал, тыс. руб. | II квартал, тыс. руб. | III квартал, тыс. руб. | IY квартал, тыс. руб. |  |
| Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: |
| мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| Питьевое водоснабжение: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации |
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя, установленная на регулируемый период |
| Холодное водоснабжение |
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 8,72 |
| Уровень потерь | % | 41,71 |
| Численность населения, получающего услугу водоснабжения | человек | 851 |
| Количество часов предоставления услуг | часов | 10200 |
| Удельный расход электроэнергии: | кВт*ч/м3 | 0,66 |
| подъем | кВт*ч/м3 | 0,29 |
| очистка воды | кВт*ч/м3 | 0 |
| транспортировка воды | кВт*ч/м3 | 0,37 |
| Охват абонентов приборами учета воды | % |  |
| 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования) 2012 год |
| Предприятие ранее не оказывало услугу водоснабжения |
| 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации Производственной программы |
| Наименование услуги | с 01.11.2013 по 31.06.2014, тыс. руб. | с 01.07.2014 по 31.12.2014, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
| Питьевое водоснабжение | 1998,27 | 1579,60 | 3577,87 |
| Итого | 1998,27 | 1579,60 | 3577,87 |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Величина показателя | Примечания |
|  | Показатели производственной деятельности |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 102,36 |  |
| 2 | Количество поземных водозаборных сооружений (скважин) | шт. | 8,00 |  |
| 3 | Количество поверхностных водозаборных сооружений | шт. | 0,00 |  |
| 4 | Количество подкачивающих насосных станций (НС-2, НС-3 подъема) | шт. | 2,00 |  |
| 5 | Установленная мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 2,74 |  |
| 6 | Фактическая мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 0,52 |  |
| 7 | Объем поднимаемой поверхностной (подземной) воды, в т.ч. поверхностной подземной | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 292,62 0,00 292,62 |  |
| 8 | Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения | тыс. м3 | 292,62 |  |
| 9 | Объем воды, получаемой со стороны | тыс. м3 | 0,00 |  |
| 10 | Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. своими насосами самотеком | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 292,62 292,62 0,00 |  |
| 11 | Расход воды на собственные нужды организации | тыс. м3 | 38,87 |  |
| 12 | Объем воды, теряемой при транспортировке | тыс. м3 | 57,90 |  |
| 14 | Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | тыс. руб. | 30436,91 |  |
| II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего сумма, тыс. руб. |
|  |  | Себестоимость, тыс. руб. | Другие источники, тыс. руб. |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего сумма, тыс. руб. |
|  |  | Себестоимость, тыс. руб. | Другие источники, тыс. руб. |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке |
| № п/п | Наименование мероприятий | Прибыль, тыс. руб. | Себестоимость, тыс. руб. | Другие источники, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | V. График реализации мероприятий производственной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | I квартал, тыс. руб. | II квартал, тыс. руб. | III квартал, тыс. руб. | IV квартал, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей, холодное водоснабжение и водоотведение |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | Примечания |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Коэффициент использования установленной мощности | % | 18,97 |  |
| 2 | Уровень потерь | % | 19,79 |  |
| 3 | Коэффициент потерь | м3/км | 565 |  |
| 4 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 3188,00 |  |
| 5 | Количество часов предоставления услуг | час. | 13176,00 |  |
| 6 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 0 |  |
| 7 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 56,15 |  |
| 8 | Удельный расход электроэнергии на |  |  |  |
| 8.1 | подъем 1 куб. м. воды | кВт.час | 0,30 |  |
| 8.2 | очистку воды | кВт.час | 0,40 |  |
| 9 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 80 |  |

Способ прокладки водопроводных сетей подземный бесканальный Колодцы выполнены из железобетона. В местах прокладки водопроводных сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Таблица 12

Информация о ценах (тарифах) на теплоснабжение и надбавках к этим ценам (тарифам) ООО «Таёжное»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Дата ввода | Срок действия (если установлен) | Постановление | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден-ные тарифы на тепло-снабжение, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 151,56 | 18.06.2013 | 30.06.2014 | Приказ № 32-в от 18.06.2013 | РЭК Красноярского края | газета "Наш Красноярский край"; "Ведомости высших органов государственной власти" |
|  | руб./м3 | 160,64 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | Приказ № 32-в от 18.06.2013 | РЭК Красноярского края | газета "Наш Красноярский край"; "Ведомости высших органов государственной власти" |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 151,56 | 18.06.2013 | 30.06.2014 | Приказ № 32-в от 18.06.2013 | РЭК Красноярского края | газета "Наш Красноярский край"; "Ведомости высших органов государственной власти" |
|  | руб./м3 | 160,64 | 01.07.2014 | 31.12.2014 | Приказ № 32-в от 18.06.2013 | РЭК Красноярского края | газета "Наш Красноярский край"; "Ведомости высших органов государственной власти" |

Перспективное потребление водных ресурсов

В связи с расширением границ населенных пунктов и увеличения общей площади жилого фонда появилась необходимость в развитии инженерной инфраструктуры.

Проектируемый водопровод служит для хозбытовых, противопожарных и производственных нужд.

Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к II категории.

Источником водоснабжения с. Рудяное служат подрусловые скважины для питьевого водоснабжения, расположенные на территории Рудянского сельсовета. Присоединение с.Рудяное осуществляется к существующему централизованному водопроводу.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте, определяем по формуле:

Nж=620человек

Qсут.m=gж Nж /1000=350х620/1000=217 м3/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определяем:

Qсут.мах = Ксут.мах х Qсут.m = 1,3 х 217 = 282,1 м3/сут.

Qсут.мin = Ксут.мin х Qсут.m = 0,9 х 217 = 195,3 м3/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывая уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равное:

Ксут.мах = 1,1 — 1,3

Ксут.мin = 0,7 — 0,9

Расчетные часовые расходы воды определяем по формуле:

qч.мах = Кч.мах х Qсут.max / 24 =6,3 х 282,1 /24=74,1  м3/ч

qч.мin = Кч.мin х Qсут.min /24 = 0,006 х 195,3/24=0,1 м3/ч

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем из выражений:

Кч.мах = мах мах=1,4 х 4,5=6,3

Кч.мin = мin мin=0,6 х 0,01=0,006

где коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем мах =1,2-1,4;мin = 0,4-0,6;

коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по СниП 2.04.02-84*.

Расход воды на поливку в населенных пунктах принят 50-90 л/сут. на одного жителя

Наружное пожаротушение

Согласно СНиП 2.04.02-84* наружное пожаротушение жилой застройки составляет 15 л/с. Проектом предлагается наружное пожаротушение осуществлять от пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой, закольцованной сети. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части. Радиус обслуживания пожарного гидранта не более 200 метром. В местах расположения пожарных гидрантов должны быть предусмотрены указатели.

Территория, не охваченная пожарными гидрантами, снабжена пожарными резервуарами. Объем пожарного резервуара определен исходя из расчетного расхода и продолжительности тушения пожара (3 часа).

3,6 х 3 х 10 = 108 м3/ч

Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Магистральные сети общего водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб Ду100мм по ГОСТ 18599-2001.

Существующее  положение в сфере горячего водоснабжения с. Рудяное

1.  Ресурсоснабжающей организацией в сфере горячего водоснабжения  с. Рудяное является  ООО « Таёжный».

На территории с. Рудяное  открытая система горячего водоснабжения, т.е. разбор горячей воды происходит из системы отопления. Имеется одна  котельная № 1 , работающая на твердом топливе -  угле, которая обеспечивает с. Рудяное теплом и горячей водой.

2.  Структура тепловой сети № 1 – двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 2,53 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 5,2 Гкал/час. К тепловой сети присоединён  20 жилых домов, средняя школа, амбулатория, детский сад, дом культуры, гаражные боксы, которые обеспечивается также и  горячей водой.

- Параметры тепловой сети:

- 3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтруб ном исчисле нии), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуа тацию (переклад ки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Рудяное |  |
| Котельная №1 | 150 | 573 | минвата | канальная |  | 1,2 |
|  | 40 | 49 | минвата | канальная |  | 1,2 |
|  | 57 | 650 | минвата | канальная |  | 1,2 |
|  | 89 | 581 | минвата | канальная |  | 1,2 |
|  | 108 | 400 | СкППУ | канальная |  | 1,2 |
|  | 108 | 1492 | минвата | канальная |  | 1,2 |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна и стали, а также вентилями из стали в соразмерности с проложенными трубопроводами.

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |  |
| --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 10 | 36,1 | 31,7 |
| 9 | 38,0 | 33,0 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 6 | 43,3 | 36,7 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -14 | 75,3 | 57,8 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -17 | 79,4 | 60,4 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,6 | 64,8 |
| -23 | 88,0 | 65,5 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

6. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной № 1 в течение отопительного сезона и обеспечением горячим водоснабжением  за последние 5 лет выявлено и устранено более 8.

    - За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 400 погонных метров тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 400 погонных метров тепловых трасс в ППУ изоляции.

Существующее  положение в сфере  водоотведения

В населенных пунктах Рудянского сельсовета централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на городские очистные сооружения или поля фильтрации.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на городские очистные сооружения или поля фильтрации.

Ориентировочный размер санитарной защитной зоны  у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" п. 1.10, табл. 1, прим. 6.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  РЭК Красноярского края в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2014 года:

Нормативы потребления холодной воды

Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 70%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Рудянского сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  3745,0 метров, в том числе в ППУ изоляции – 400,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки горячей воды  потребителям.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами горячего водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2014- 2025 г.г.  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции,  замена котлов в котельной с. Рудяное, перевод системы отопления из открытой в закрытую.

Существующая  система отопления выполнена в 2-х трубном исполнении, а для обеспечения населения горячим водоснабжением питьевого качества необходима ее реконструкция в 4-х трубную. Так как котельная работает только в период отопительного сезона, т.е. с 15 сентября текущего года по 15 мая следующего года, а это значит,  что в этот период население и другие потребители остаются без горячего водоснабжения, а также учитывая отопительный объемы горячего водопотребления, выполнение реконструкции нецелесообразно.         Горячее водоснабжение планируется выполнить путем установки индивидуальных водонагревателей накопительного типа.

Планируется реконструкция водопроводных сетей  и  водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно увеличивается, но не значительно, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда.

Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях с. Рудяное, так и на участках   в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается, сохраняется существующая система водоотведения    с отведением сточных вод в септики.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  для целей отопления и горячего водоснабжения    нет.

Ввиду географического расположения с. Рудяное на значительном расстоянии от г. Канск  есть необходимость в строительстве локальных очистных сооружений. Предполагается при строительстве новых индивидуальных жилых домов строительство индивидуальных септиков, с последующим вывозом хозяйственно-бытовых стоков в очистные сооружения г. Канска.

В Рудянском сельском поселение система водоснабжения выбрана на основании технических условий на проектирование. Схемы водоснабжения запроектированы:

- с. Рудяное: водозабор в составе 2-х водозаборных скважин –- оборудование водоочистки - водонапорная башня – разводящая сеть потребителя;

- д. Архангельское:  водозабор в составе 1-й водозаборной скважины –- две водонапорные башни, разводящих водопроводных сетей нет;

- д. Тагаши:  водозабор в составе 1-й водозаборной скважины –- водонапорная башня, разводящих водопроводных сетей нет.

Раздел «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» разработан с учетом рекомендаций СП18.13330.2011 и СНиП 02.04.02-84*.

При размещении водопроводных сооружений необходимо учитывать требования по организации санитарной охраны в соответствии с СаНПиН 2.1.4.110-02.  Площадка водозаборов и очистных сооружений следует размещать вне пределов жилой застройки. Место размещения площадки водозаборных сооружений из поверхностных источников обосновывается гидрологическими и санитарными (для водозаборов хозяйственно-питьевых водопроводов) условиями в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84*.

При расположении очистных водопровода выбор местоположения, схему и состав сооружений в зависимости от качества воды принимают по рекомендациям СНиП 2.04.02-84* и на основании принципа наилучших доступных технологий. На площадке очистных сооружений размещают сопутствующие сооружения, в том числе резервуары чистой воды, насосные станции второго подъема, сооружения для оборота промывной воды и обработки осадка очистных сооружений.

Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии с Водным кодексом Российской федерации в целях защиты водных объектов на территории поселения учитываются водоохранные зоны и прибрежные полосы шириной от 30 до 50 метров, в которых допускается режим водопользования, исключающий загрязнение водных объектов.

Для кардинального решения проблемы качества воды в условиях будущего необходим комплекс скоординированных мер, основной задачей которых является прекращение сброса сточных вод в реки и водоемы, то есть отделение хозяйственного звена круговорота воды от источников водных ресурсов.

Один из путей решения этой проблемы - улучшение и совершенствование технологических процессов на промышленных предприятиях, создание на них расширенных и законченных циклов производства с использованием образующихся при этом отходов и переход на повторное использование вод.

Необходим срочный переход от “прямоточного” (река-предприятие-река) водоснабжения предприятий к замкнутому циклу, то есть, чтобы взятая однажды вода находилась все время в обороте, это предположит полное исключение попадания сточных вод в реки и водоемы. Создание систем такого рода водоснабжения промышленных предприятий дают большой экономический эффект.

Проектом рекомендуются следующие мероприятия по улучшению качества поверхностных вод:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- вынос источников загрязнения из водоохранных зон и зоны санитарной охраны водозабора;

- разработка и утверждение проекта водоохранных зон;

- разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника хоз-питьевого водоснабжения;

- озеленение и благоустройство водоохранных зон.

Требования к источниками нецентрализованного водоснабжения

шахтные колодцы, каптажи

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормативы». СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества ».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоним 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты - хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования, а также контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или частных владельцев на хозяйственно-договорной основе.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных подземных водах;

-  границы второго  пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим  время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 суток, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 лет.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артезианские скважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей - 30 м;

- от водонапорной башни -10 м.

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артезианских скважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- выявление и ликвидация подземного складирования отходов и разработки недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения  в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры  трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта.

Мероприятия по реконструкции и технического перевооружения

источников   водоснабжения и водоотведения

Для нормальной работы системы водоснабжения Рудянского сельсовета

планируется:

1. На водозаборе водопровода выполнить оценку запасов воды по 4 водозаборным  скважинам ( двум - с. Рудяное, одной – д. Архангельское, одной – д. Тагаши).

2.Выполнить капитальный ремонт подрусловым  скважинам № 1, № 2, № 3, № 4  водозаборов  с.Рудяное, д. Архангельское, д.Тагаши.

3. Выполнить капитальный ремонт водонапорных башен с. Рудяное, д. Архангельское, д. Тагаши.

4. Выполнить капитальный ремонт накопительных резервуаров в д. Архангельское.

5. Выполнить капитальный ремонт  станции  водоочистки с. Рудяное.

6. Выполнить капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей с. Рудяное с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

Схема водоснабжения подлежит ежегодному уточнению. Уточнение схемы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства

Уведомление о проведении ежегодного уточнения схемы водоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который уточняется схема. Предложения от ресурсоснабжающей  организации и иных лиц по уточнению схемы водоснабжения  принимаются до 1 марта.

Графическая часть  схемы  горячего   водоснабжения  ( приложение 1)

Графическая часть  схемы  холодного водоснабжения   (приложение 2)

# Text boxes

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | Куб. м | 4,08 чел/мес. |  |
| Горячее водоснабжение | Куб. м | 2,58 чел/мес. |  |
| Водоотведение | Куб. м | 6,68 чел/мес. |  |
| Полив земельного участка | Куб. м | 0,16 на 1 кв. м |  |
| Холодное водоснабжение индивидуальных (частных) бань: |
| Бани с душем | 0,78 куб. м | На 1 человека |  |
| Бани без душа | 0,34 куб. м | На 1 человека |  |
| Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных: |
| Быки, коровы | 1,98 куб. м | На 1 голову |  |
| Телята и молодняк КРС | 0,97 куб. м | На 1 голову |  |
| Лошади | 1,82 куб. м | На 1 голову |  |
| Овцы | 0,16 куб. м | На 1 голову |  |
| Козы | 0,07 куб. м | На 1 голову |  |
| Свиньи | 0,46 куб. м | На 1 голову |  |